# p.č.  1

# PARKOVACÍ DŮM

ul. DOBRONICKÁ č.p. 694

PRAHA 4 – STARÁ LIBUŠ

REKONSTRUKCE A OPRAVA ELEKTROINSTALACE

Investor:  Městská část Praha Libuš, Libušská 35, Praha Libuš  142 00

SEZNAM  PŘÍLOH

DPS – pro zadání stavby

V.č.	E00 - 	Technická zpráva

E01 – půdorys 1.PP a 1.NP – elektroinstalace

E02 – půdorys 2.NP a 3.NP - elektroinstalace

E03 – půdorys 4.NP a 5.NP - elektroinstalace

E04 – půdorys 6.NP a 7.NP - elektroinstalace

E05 – půdorys 8.NP a 9.NP - elektroinstalace

E06 – půdorys 10.NP a 11.NP - elektroinstalace

E07 – půdorys střecha - elektroinstalace

E08 – schéma rozvaděče RE

E09 – schéma rozvaděče RG

Výkaz výměr

Vypracoval:  Jiří Sobota

Datum: 12. 12. 2014

p.č.  1

# PARKOVACÍ DŮM

ul. DOBRONICKÁ č.p. 694

PRAHA 4 – STARÁ LIBUŠ

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

Investor:  Městská část Praha Libuš, Libušská 35, Praha Libuš  142 00

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

DPS – pro zadání stavby

Vypracoval:  Jiří Sobota

Datum: 12. 12. 2014

č.v.  E00

# 1. Úvod

Projekt řeší na úrovni prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele opravu elektroinstalaci ve stávajícím garážovém domě v Dobronické ul. č.p. 694 v Praze 4.

# 2. Rozsah projektu

V rámci tohoto projektu bude dodáno a namontováno následující zařízení:

- elektroměrový rozvaděč RE

- rozvaděč garáží RG

- napájecí kabeláž hlavních rozvodů

- připojení el. spotřebičů a přístrojů spolupracujících profesí

- kabelové rozvody pro osvětlení, zásuvky a el. přístroje

- kompletní osvětlovací soustavy pro osvětlení vnitřních prostor

- světelné zdroje pro svítidla osvětlovacích soustav, včetně náhradních zdrojů

- kompletační elektroinstalační přístroje, spínače, ovladače, zásuvky

- nosné kabelové a pomocné ocelové konstrukce pro ukládání nebo fixování kabelů (kabelové žlaby, lišty, …)

- nezbytná zařízení pro ochranu před úrazem el. proudem, vč. systému hlavního a doplňkového pospojování

- protipožární utěsnění kabelů v trasách a stoupačkách

- montážní nátěry konstrukcí a opravy nátěrů dodávek

- montážní spojovací, upevňovací, označovací a pomocný elektroinstalační materiál

- oprava, nebo repase stávajícího hromosvodného zařízení na střeše budovy

Veškeré stávající elektroinstalace v domě budou kompletně demontovány.

# 3. Výchozí podklady

Jako výchozích podkladů pro zpracování tohoto projektu bylo použito následujících podkladů:

- stavební výkresy objektu

- místní šetření

- podklady a požadavky investora

- ČSN a navazující předpisy

# 4. Základní el. data

# 4.1 Napěťová soustava

3NPE    ~   50Hz,  400V/TN -S   - rozvaděče kanceláří, třífázové spotřebiče

1NPE   ~   50Hz,  230V/TN-S   -  osvětlení, zásuvky, jednofázové spotřebiče

## 4.2 Výkonové údaje

instal. výkon        	max. výpočt.zatížení   				                    Pi (kW)                      Pp (kW)

osvětlení                                      	21,8                           17,0

zásuvky, el. spotřebiče                 	12,0               		  6,0

výtah                                                8,0                         	  8,0

nájemci 1 (podružné měření)	18,0				12,0

nájemci 2 (podružné měření)	  6,0				  4,0

podružné měření rozv. fasáda	  2,0				  1,0

celkem                                          	67,8                            	48,0

max. proud    73A

hodnota hlavního jističe před elektroměrem se navrhuje 3 x 80A.

## 4.3 Ochrana před úrazem el.proudem

Ochrana bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje.

Bude použita třístupňová přepěťová ochrana. Třetí stupeň bude namontován v zásuvkových obvodech pro spotřebiče, které tuto ochranu vyžadují – jedná se především o počítače.

# 5. Návrh umělého osvětlení, zásuvkové obvody

Umělého osvětlení bude provedeno ve smyslu ČSN EN 12464-1 (36 0450) a norem přidružených jako výměna a oprava stávajících osvětlovacích soustav.

Navrhované typy svítidel jsou uvedeny v legendách na výkresech rozvodů. Všechna zářivková svítidla budou osazena elektronickými předřadníky a kompenzována.

Ve všech prostorách budou svítidla osazena tak, aby bylo možno provádět  pravidelnou údržbu, čištění a výměnu světelných zdrojů.

Osvětlení zázemí bude ovládáno pomocí vypínačů a přepínačů od vchodů do jednotlivých místností. Osvětlení prostoru garáží a pojízdných komunikací budou ovládána otočnými ovladači se signálkou, umístěnými na dveřích rozvaděče.

Liniová schémata ovládání jsou součástí výkresové dokumentace.

V zázemí budou instalovány domovní zásuvky 230V, 16A, na chodbě před vrátnicí budou servisní třífázová zásuvka 400V, 32A.

Zásuvky pro počítače budou odlišeny od ostatních barvou (např. hnědá) a popřípadě štítkem „Pouze pro počítače“ a budou opatřeny III. stupněm ochrany proti přepětí.

6.   El. spotřebiče a ovládání

V objektu je uvažováno, kromě osvětlení a běžných malých el.spotřebičů, zapojovaných na zásuvkové obvody, s následujícími dalšími spotřebiči :

Plynový kotel. Stávající - automatické ovládání, napojení na zásuvku 230V, 16A.

Napojení a trubkování ovládání elektrických závor. Vlastní rozvody a trubkování budou upřesněny v průběhu stavby dodavatelem tohoto zařízení.

7.   Napájení  el. energií a rozvodné zařízení

Garážový dům bude napájen el. energií z nového elektroměrového rozvaděče RE, který bude umístěn ve stávající nice ve vrátnici vedle rozvaděče garáži RG. Elektroměrový rozvaděč bude připojen novým kabelem ze stávající přípojkové skříně na fasádě.

Rozvaděč garáží bude obsahovat běžnou jistící výzbroj pro osvětlení, zásuvkové obvody a el.spotřebiče viz. výkresová dokumentace.

# 8. Kabeláž

Pro silovou a ovládací kabeláž budou použity kabely typu CYKY, vedené převážně v kovových kabelových žlabech, lištách nebo příchytkách na zdi a stropech (rozvody k vlastním svítidlům v lištách).

Vlastní práce provádět v koordinaci se stavebními prácemi a dle požadavku dodavatelů jednotlivých elektrických zařízení a investora (provozovatele).

9. Hromosvod

Stávající hromosvod na střeše bude revidován a podle výsledku revize opraven a doplněn dle požadavku ČSN. Toto platí rovněž pro stávající svody, uzemnění a pospojení.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt je řešen tak, aby elektrické zařízení nezpůsobilo  nebezpečí ohrožení zdraví a majetku.  Veškeré zařízení elektro i provedení montážních prací musí  být řešeno tak, aby byla zaručena max. bezpečnost a ochrana  zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při  poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést výchozí  revizi a vypracovat revizní zprávu dle ČSN.